## EXTERNO
PRECAUCIONES |  | SI | N/A | PERMISO DE TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | EMPRESA CONTRATISTA: ___________________________
1. ¿Usted y el personal involucrado posee su carnet de certificado como personal calificado para realizar o aprobar trabajos en Instalaciones Eléctricas? Para trabajos en AT solo Categoría 4 y para Trabajos en BT Categorías 3 y 4.
Este permiso aplica para: Trabajos en instalaciones eléctricas de Alta Tensión (superior a 600V) con equipo DESENERGIZADO. Trabajos en instalaciones de Baja Tensión (de 50V a 600V), con equipo DESENERGIZADO para circuitos mayores a 400A. Trabajos en instalaciones de Baja Tensión (de 50V a 600V), con equipo ENERGIZADO para circuitos menores a 400A.
2.EMISOR CONTRATISTA¿Examinó usted personalmente el área donde se efectuará el trabajo y el equipo a usar?
3. ¿El área de trabajo está aislada con cinta de seguridad y señalizada para impedir el tráfico peatonal? (3 m. o a la distancia límite de protección de arco eléctrico - NFPA70E)
4. ¿ El piso o superficie de desplazamiento está libre de obstáculos o éstos están advertidos ? |  |  |  | No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente llenada y firmada, esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo máximo de validación es por 1 turno de trabajo. Antes de solicitar el permiso escrito el área debe ser aislada con cinta de seguridad y señalizado restricción de paso a personal no autorizado.
5.¿Se han cortado en forma visible todas las fuentes de tensión que alimentan la parte de la instalación o el equipo sobre el que se debe efectuar el trabajo?
|  |  |  | PRODUCCIÓN |  | FECHA
|  |  |  | ALMACENES |  | dd | mmm | aaaa
6. ¿Se han descargado las energías residuales presentes en capacitores u algún otro medio de almacenamiento de carga? |  |  |  | AREAS COMUNES
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
7. ¿Se han bloqueado los aparatos de corte mediante candados? |  |  |  | Ubicación del trabajo:
8.¿Se han accionado los pulsadores de arranque del equipo desenergizado para verificar que el mismo no pueda arrancar? |  |  |  | Descripción del trabajo:
9. ¿Se ha verificado la ausencia de tensión mediante un equipo detector de tensión? |  |  |  | Equipos desenergizados y aislados en los siguientes puntos:
10. ¿El equipo detector de tensión ha sido probado antes y después del corte de energía para verificar su correcto funcionamiento?
Esquema de maniobras asociadas No.
11. ¿Se han puesto a tierra y cortocircuitado los conductores del circuito donde se efectuará el trabajo? |  |  |  | Procedimientos asociados No.
|  |  |  | Hora de inicio: | Hora finalización:
12. ¿ Se ha señalizado la zona con carteles que indiquen los peligros presentes en el área? |  |  |  | Personal CALIFICADO involucrado (Nombres legibles) Las personas listadas a continuación son las únicas que pueden permanecer dentro del área aislada con cinta
13. Para el caso de trabajos con tensión en Baja Tensión, ¿Se colocaron barreras de protección para evitar contacto con partes con tensión? ¿Se usarán herramientas aisladas?
|  |  |  | Nombre |  |  | Categoría
14. ¿Los trabajos se llevarán a cabo con un mínimo de 2 personas, una en el tablero y la otra en zona segura (más de 3 m.) para brindar asistencia en caso de incidente?
15. ¿Todo el personal que participa en el trabajo posee calzado dieléctrico, guantes dieléctricos, anteojos, pantalla completa y vestimenta ignífuga con la categoría de peligro por arco acorde al tablero en el que se va a trabajar ?
AUTORIZACIONES
16. ¿Todo el EPP requerido fue revisado según la inspección de pre-uso? (NOTA: Ver inspección de pre-uso en el interior de este documento) |  |  |  | Certifico que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones señaladas en la lista de Precauciones han sido tomadas y autorizo el trabajo:
17. ¿Se han inspeccionado previo al uso todas la herramientas manuales y equipos, como ser: Puestas a Tierra, Pértigas aislantes, Detectores de tensión, etc? (NOTA: Ver inspección de pre-uso en el interior de este documento) |  |  |  | AUTORIZACION DE EMISOR CALIFICADO C4
18. Si la tarea que llevará a cabo no posee un POS específico, ¿Confeccionó el Planificador de Ejecución de Trabajos (PET) para identificar los riesgos asociados, determinar los equipos requeridos y forma de llevarla a cabo? Adjunte al permiso. NUMERO DE PET:__________ |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE EMISOR
NOTA: La selección N/A solo aplica para las celdas que no están sombreadas. El resto de puntos deben definir SI, de lo contrario no se aprueba el trabajo.
Nombre y Firma Contacto del Cliente
CIERRE DEL PERMISO |  |  |  | Nombre y Firma Supervisor de Área
Todas las personas bajo mi cargo han sido retiradas del área de trabajo
Todos las herramientas y dispositivos han sido retirados. |  |  |  | Nombre y Firma Supervisor Responsable Contratista
Todas las puestas a tierra adicionales han sido retiradas.
Se ha dado aviso a todas las personas expuestas a los peligros del equipo que se energizará. |  |  |  | Nombre Empresa Contratista
Entrega EMISOR
NOMBRE | FECHA |  |  | Observaciones:
FIRMA | HORA
Recibe Contacto del Cliente
NOMBRE
FIRMA
ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN |  |  |  | ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN

## INTERNO
PRE-USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Accesorio | Parámetro de revisión |  |  | Equipo No.________ |  |  | Equipo No.________ |  |  | Equipo No.________ |  |  | Equipo No.________
|  |  |  | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A
Zapatos de seguridad (Dieléctricos) | Se encuentran libres de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras
Cuenta con los cordones firmemente sujetos
Pantalón | Cuenta con los requisitos mínimos de protección contra arco eléctrico (2 cal/cm2)
Se encuentran libres de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras
Camisa | Cuenta con los requisitos mínimos de protección contra arco eléctrico. (2 cal/cm2, manga larga que cubre por completo el empeine del zapato)
Se encuentran libres de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Guantes dieléctricos | El guante dieléctrico de hule esta libre de grietas, cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Al colocar el guante dieléctrico en la bomba de prueba de guantes (disponible en bodega de repuestos), el guante se encuentra libre de fugas
El guante es al menos de 1000 V de aislamiento
El guante anti majadura de cuero esta libre de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Careta | Se encuentran libres de cortes, desgaste, rayones, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Traje contra Arco Eléctrico (13cal/cm2) | Se encuentra completo Overol, chaqueta, cubre rostro, casco, guantes 1000 V.
Se encuentra debidamente almacenado en lugar seco
Se encuentran libres de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Traje 35 cal/cm2 | Se encuentra completo Overol, chaqueta, cubre rostro, casco, guantes 36000 V.
Se encuentra almacenado en la caja de EPP
Se encuentran libres de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras.
Nombre de usuarios:
PRE-USO DE MULTÍMETRO O AMPERÍMETRO |  |  |  | PRE-USO DE PÉRTIGA (Aplica para rescate, maniobra y extensión)
No. de Equipo: |  |  |  | No. de Equipo:
Accesorio | Parámetro de revisión | SI | NO | Accesorio |  |  | Parámetro de revisión | [6 empty] | SI | NO
Dispositivo Principal | Se encuentra libre de cortes, desgaste, productos químicos. |  |  | Cuerpo principal |  |  | Se encuentra libre de cortes, desgaste, productos químicos.
| La perilla gira correctamente |  |  | Garfio de maniobra |  |  | Se encuentra bien sujeto, libre de deformaciones, desgaste u oxido.
| La estructura del mismo es completamente aislado |  |  | Extensiones |  |  | Cuentan con el pin de soporte
| Se aseguro de verificar las mediciones del equipo en una fuente confiable de energía. | [5 empty] | Se encuentra libre de cortes, desgaste, productos químicos.
Batería | Se encuentra cargada |  |  | Nombre:
Cables y puntas | Se encuentra libre de cortes, desgaste, productos químicos. |  |  | Firma:
Los extremos de sujeción de las puntas, están correctamente aislados.
Nombre: |  |  |  | PRE-USO DE HERRAMIENTA AISLADA
Firma: |  |  |  | No. de herramienta:
|  |  |  | Accesorio |  |  | Parámetro de revisión | [6 empty] | SI | NO
ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN |  |  |  | Mango (material aislante) |  |  | Se encuentra libre de cortes, grietas, desgaste, productos químicos.
Nombre:
Firma:

## OI (hidden)
Doc # | FORM-19098
Doc Title | Permiso de Trabjos Eléctricos
Doc Revision # | 0